## Calculo
f > R | sim |  | Potência Carga | [6 empty] | Distância | Nominal | Tensão | Cabos | [10 empty] | Corrente | [21 empty] | CAP. FAB (t) | CAP. PLSV (t) | Viagens | t (emendas) | km/dia | km/dia | $/dia
[46 empty] | 300 | 3640 | 2 | 1.5 | 8.6 | 17.2 | 275000
%R/Freq | F(Hz) | EFF | MW | Fat. Pot. | MVA | x | y | x | y | km | kV | Carga (%) | Seção | # Cabos | Fator | Amp | R | X | Y | Zc | gl | Zeq | Yeq / 2 | Carga (A) | Vr | Ir | DV | Vs | Is | Vs [%] |  | Is[%] |  | Ps [MW] | Vr [%] |  |  | Ir [%] |  | Pr [MW] | Perd[%] | Ss | Sr | Qs(Var) | $ Aquisição | peso umb | dias viagem | n° emendas | dias emenda | dias spool | dias instalação |  | $ Instalação
0% | 60 | 100% | 4 | 0.92 | 4.3478 | 29.3291 | 6.4317 | 30 | 7 | 0.87925 | 25 | 100% | 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 1 | 1 | 153.7 | 0.43523 | 0.15739 | 4.6123e-05 | 81,9953644820213-57,5409662461407i | 0,00265397776376681+0,00378189467893814i | 0,435226695008744+0,157386653430547i | 3,85781836232145E-11+0,0000230616510495034i | 100.4087 | 14433,7567297406 | 92,3760430703401-39,3520295616861i | 46,3456156973855-2,44342512171477i | 14480,102345438-2,44342512171477i | 92,3761005352018-38,6852282332941i | 100.3% | 25.0803 | 65.16% | 100.1493 | 4.0131 | 100% | 4.3505 | 25 | 65.33% | 100.4087 | 4 | 0.3282% | 4.3505 | 4.3478 | 1.6798 | 404454.069 | 9.408 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1100000
0% | 60 | 100% | 4 | 0.92 | 4.3478 | 29.3291 | 6.4317 | 30 | 6 | 0.79782 | 25 | 100% | 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 1 | 1 | 153.7 | 0.39492 | 0.14281 | 4.1852e-05 | 81,9953644820213-57,5409662461407i | 0,00240818990579781+0,00343164917014336i | 0,394920031342579+0,142810696020639i | 2,88227358250581E-11+0,0000209258834385412i | 100.4087 | 14433,7567297406 | 92,3760430703401-39,3520295616861i | 42,057906304812-2,22933638682921i | 14475,8146360454-2,22933638682921i | 92,3760905544264-38,7470712410917i | 100.3% | 25.0728 | 65.17% | 100.1732 | 4.0119 | 100% | 4.3503 | 25 | 65.33% | 100.4087 | 4 | 0.2979% | 4.3503 | 4.3478 | 1.6821 | 366997.1239 | 8.5367 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1100000
0% | 60 | 100% | 4.0131 | 0.92234 | 4.3511 | 0 | 4.5 | 29.3291 | 6.4317 | 29.3926 | 25.0803 | 100% | 20/35kV EPR 70mm2 Cu | 1 | 1 | 187.05 | 10.1111 | 4.938 | 0.0017045 | 68,9149452063813-43,0380955991148i | 0,0733590018104524+0,11746643339549i | 10,0826884102598+4,960043437673i | 1,22607321299669E-06+0,000852852760036989i | 100.1616 | 14480,1025515942 | 92,3826271060091-38,7013679862804i | 1062,35117687578+192,611173972492i | 15542,45372847+192,611173972492i | 92,2551679867138-13,096311844061i | 107.3% | 26.9224 | 49.82% | 93.1801 | 4.294 | 100% | 4.3451 | 25.0803 | 53.55% | 100.1616 | 4.0131 | 7% | 4.3451 | 4.3511 | 0.66395 | 13716558.578 | 358.59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2750000
[45 empty] | 14488009.7709 | [6 empty] | 2.9393 | 4950000
0.19945
sim
não

## Avaliação (hidden)
|  |  | Potência Carga |  |  | Distância | Nominal | Tensão | Cabos | [10 empty] | Corrente
MW eixo HP |  | EFF | MW | Fat. Pot. | MVA | km | kV | Carga (%) | Seção | # Cabos | Fator | Amp | R | X | Y | Zc | gl | Zeq | Yeq / 2 | Carga (A) | Vr | Ir | DV | Vs | Is | Vs [%] |  | Is[%] |  | Ps [MW] | Vr [%] | Ir [%] | Pr [MW] | Perd[%]
1542.7731 | 1.1504 | 0.685 | 1.6795 | 0.86 | 1.9529 | 10.72 | 6.15 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 0.86135 | 1.2864 | 0.0017144 | 28,752359121933-8,73717088516638i | 0,0149788056755131+0,0492923860206494i | 0,860718887774379+1,28613914019875i | 1,0552945772121E-07+0,000857346103821309i | 183.3333 | 3550,7041555162 | 157,666666666667-93,5539060292691i | 252,115098649326+124,878324348288i | 3802,81925416553+124,878324348288i | 157,560378735173-87,2493782062779i | 107.2% | 6.5902 | 49.68% |  | 1.7648 | 100% | 50.57% | 1.6795 | 5.082%
1605.4875 | 1.1972 | 0.87 | 6 | 0.86 | 8.0192 | 6 | 6.6 | 100% | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 2 | 1 | 790.25 | 0.19525 | 0.351 | 0.0020884 | 13,4237573992388-3,48235017102222i | 0,00727257258132033+0,0280343001724444i | 0,195202794085328+0,350970387080244i | 3,5487535023187E-08+0,0010442684536008i | 701.5021 | 3810,51177665153 | 603,291817335032-357,972342413459i | 242,005385974172+142,637159087798i | 4052,5171626257+142,637159087798i | 603,143144889-349,761224280579i | 106.4% | 7.0235 | 88.23% | 348.6096 | 7.1831 | 100% | 88.77% | 6 | 19.72%
|  |  | 2 | 0.86 | 2.3256 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 1.3017 | 2.34 | 0.0034807 | 26,8475147984776-6,96470034204444i | 0,0242419086044011+0,0934476672414814i | 1,29813798999423+2,33780653497285i | 6,58151776947481E-07+0,00174152299829086i | 97.2953 | 7967,43371481684 | 83,6739520564675-49,649207491258i | 192,25922259272+149,186521956811i | 8159,69293740956+149,186521956811i | 83,4247543945081-21,5633473426817i | 102.4% |  | 21.81% |  | 2.0325 | 100% | 24.62% | 2 | 1.626%
|  | 1.9529 | 5 | 0.86 | 5.814 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 1.3017 | 2.34 | 0.0034807 | 26,8475147984776-6,96470034204444i | 0,0242419086044011+0,0934476672414814i | 1,29813798999423+2,33780653497285i | 6,58151776947481E-07+0,00174152299829086i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 529,295089092832+345,929506217471i | 8496,72880390967+345,929506217471i | 208,593271868121-95,4500733800647i | 106.7% |  | 58.06% |  | 5.218 | 100% | 61.56% | 5 | 4.36%
|  | 6.9767 | 20 | 0.86 | 23.2558 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 1.607 | 2.4 | 0.0031985 | 28,7523591219329-8,73717088516636i | 0,0279455329767036+0,091963406754943i | 1,60289006696746+2,39830571289858i | 6,86048271043025E-07+0,00160025581913686i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 2501,37177213965+1231,38480604064i | 10468,8054869565+1231,38480604064i | 834,781638013241-466,988531057525i | 132.3% |  | 263.9% |  | 24.4924 | 100% | 268.4% | 20 | 22.46%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 1.607 | 2.4 | 0.0031985 | 28,7523591219329-8,73717088516636i | 0,0279455329767036+0,091963406754943i | 1,60289006696746+2,39830571289858i | 6,86048271043025E-07+0,00160025581913686i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 1235,40114922768+625,917327454217i | 9202,83486404452+625,917327454217i | 417,379912069852-220,768785837324i | 115.8% |  | 130.3% |  | 11.1087 | 100% | 134.2% | 10 | 11.09%
|  |  | 5 | 0.86 | 5.814 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 1.607 | 2.4 | 0.0031985 | 28,7523591219329-8,73717088516636i | 0,0279455329767036+0,091963406754943i | 1,60289006696746+2,39830571289858i | 6,86048271043025E-07+0,00160025581913686i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 602,415837771697+323,183588161009i | 8569,84955258854+323,183588161009i | 208,679049098158-97,6589132272229i | 107.6% |  | 63.56% |  | 5.2704 | 100% | 67.1% | 5 | 5.407%
|  |  | 20 | 0.86 | 23.2558 | 10 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.43121 | 0.42 | 0.0044098 | 10,7643889352312-4,54203359178778i | 0,02002954692836+0,0474690089750017i | 0,43094547148542+0,420006988227011i | 3,49527782335104E-07+0,00220524990911433i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 561,740848952662+145,048394873909i | 8529,1745637695+145,048394873909i | 836,425418627971-460,112880307089i | 107.1% |  | 114.3% |  | 21.2018 | 100% | 116.5% | 20 | 6.009%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 10 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.43121 | 0.42 | 0.0044098 | 10,7643889352312-4,54203359178778i | 0,02002954692836+0,0474690089750017i | 0,43094547148542+0,420006988227011i | 3,49527782335104E-07+0,00220524990911433i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 277,181224821241+76,3106775484554i | 8244,61493963808+76,3106775484554i | 418,207142729022-212,494391961795i | 103.5% |  | 56.17% |  | 10.2952 | 100% | 58.25% | 10 | 2.952%
|  |  | 5 | 0.86 | 5.814 | 10 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.43121 | 0.42 | 0.0044098 | 10,7643889352312-4,54203359178778i | 0,02002954692836+0,0474690089750017i | 0,43094547148542+0,420006988227011i | 3,49527782335104E-07+0,00220524990911433i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 134,901412755532+41,9418188857292i | 8102,33512757237+41,9418188857292i | 209,098004779549-88,6851477891482i | 101.7% |  | 27.19% |  | 5.0714 | 100% | 29.12% | 5 | 1.428%
|  |  | 20 | 0.86 | 23.2558 | 5 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.21561 | 0.21 | 0.0022049 | 10,7643889352312-4,54203359178777i | 0,01001477346418+0,0237345044875008i | 0,215572556686914+0,210000875961978i | 4,3678835063412E-08+0,00110249733847815i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 282,79726005777+70,5796447794903i | 8250,23097487461+70,5796447794903i | 836,662415062855-478,612139673026i | 103.6% |  | 115.4% |  | 20.6066 | 100% | 116.5% | 20 | 3.033%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 5 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.21561 | 0.21 | 0.0022049 | 10,7643889352312-4,54203359178777i | 0,01001477346418+0,0237345044875008i | 0,215572556686914+0,210000875961978i | 4,3678835063412E-08+0,00110249733847815i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 140,476335873304+36,2366616260444i | 8107,91005069014+36,2366616260444i | 418,330511611627-230,523012156921i | 101.8% |  | 57.19% |  | 10.1503 | 100% | 58.25% | 10 | 1.503%
|  |  | 5 | 0.86 | 5.814 | 5 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.21561 | 0.21 | 0.0022049 | 10,7643889352312-4,54203359178777i | 0,01001477346418+0,0237345044875008i | 0,215572556686914+0,210000875961978i | 4,3678835063412E-08+0,00110249733847815i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 69,3158737810718+19,0651700493217i | 8036,74958859791+19,0651700493217i | 209,164559886015-106,478448398869i | 100.9% |  | 28.1% |  | 5.0369 | 100% | 29.12% | 5 | 0.7384%
|  |  | 20 | 0.86 | 23.2558 | 3 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.12936 | 0.126 | 0.0013229 | 10,7643889352312-4,54203359178778i | 0,006008864078508+0,0142407026925005i | 0,129356312140751+0,126000189319936i | 9,43406980480808E-09+0,000661482068077119i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 170,131583131934+41,8867121072108i | 8137,56529794877+41,8867121072108i | 836,711965191409-485,838906464073i | 102.1% |  | 115.8% |  | 20.3653 | 100% | 116.5% | 20 | 1.827%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 3 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.12936 | 0.126 | 0.0013229 | 10,7643889352312-4,54203359178778i | 0,006008864078508+0,0142407026925005i | 0,129356312140751+0,126000189319936i | 9,43406980480808E-09+0,000661482068077119i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 84,7337661131844+21,2842350148003i | 8052,16748093002+21,2842350148003i | 418,355832272578-237,64935832676i | 101.1% |  | 57.61% |  | 10.0908 | 100% | 58.25% | 10 | 0.9084%
|  |  | 0 | 0.86 | 0 | 3 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.12936 | 0.126 | 0.0013229 | 10,7643889352312-4,54203359178778i | 0,006008864078508+0,0142407026925005i | 0,129356312140751+0,126000189319936i | 9,43406980480808E-09+0,000661482068077119i | 0 | 7967,43371481684 | 0 | -0,664050905565255+0,681757922390066i | 7966,76966391127+0,681757922390066i | -0,000300646253470201+10,5401898105542i | 99.99% |  | 1.262% |  | 1.4372e-05 | 100% | 0% | 0 | 0%
#DIV/0!
|  |  | 80 | 0.69 | 115.942 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 507.1149 | 76210,2355330306 | 349,909254054319-367,054486584419i | 2207,20030324088+3312,68974163963i | 78417,4358362715+3312,68974163963i | 337,853005927849+371,143813060676i | 103% |  | 127% |  | 83.1692 | 100% | 128.3% | 80 | 3.961%
|  |  | 60 | 0.65 | 92.3077 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 403.7414 | 76210,2355330306 | 262,431940540739-306,816936622102i | 1095,25314536052+2856,53373741962i | 77305,4886783911+2856,53373741962i | 252,526144261207+426,062381344221i | 101.5% |  | 125.3% |  | 62.2162 | 100% | 102.2% | 60 | 3.694%
|  |  | 40 | 0.57 | 70.1754 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 306.9379 | 76210,2355330306 | 174,954627027159-252,193930963557i | 36,5029430304648+2365,64161486766i | 76246,7384760611+2365,64161486766i | 167,366388551865+475,619497922867i | 100.1% |  | 127.6% |  | 41.6589 | 100% | 77.68% | 40 | 4.147%
|  |  | 20 | 0.3 | 66.6667 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 291.591 | 76210,2355330306 | 87,4773135135797-278,160128650813i | -258,676783002704+1376,15941051409i | 75951,5587500279+1376,15941051409i | 84,6052132516352+448,220213714989i | 99.68% |  | 115.4% |  | 21.1282 | 100% | 73.8% | 20 | 5.641%
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 5.45 | 1.73 | 1367 | 10.72 | 100% | 108.1% | 5.8914
|  |  | 1.73 | 1567 | 4.125 | 100% | 103.1% | 5.6204
|  | 6 | 1.9053 | 1505.1445 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.4483
|  |  | 1.9053 | 1505.1445 | 4.125 | 100% | 102.9% | 6.1717
|  | 4.8 | 1.5242 | 1204.1156 | 10.72 | 100% | 109.2% | 5.2426
|  |  | 1.5242 | 1204.1156 | 4.125 | 100% | 103.6% | 4.9706
| 200 | 5.45 | 1.9155 | 1513.2357 | 10.72 | 101.5% | 100% | 5.45
|  |  | 1.8982 | 1499.5449 | 4.125 | 100.5% | 100% | 5.45
|  | 6 | 2.1116 | 1668.1355 | 10.72 | 100% | 108% | 6.4814
|  |  | 2.0908 | 1651.739 | 4.125 | 100% | 103.1% | 6.1859
|  | 4.8 | 1.6628 | 1330.6833 | 10.72 | 100% | 110.1% | 5.2837
|  |  | 1.6628 | 1319.8825 | 4.125 | 100% | 103.9% | 4.9862
| 325 | 5.45 | 2.1296 | 1682.3587 | 10.72 | 69.44% | 110% | 3.7843
|  |  | 3.067 | 2422.879 | 4.125 | 100% | 105.6% | 5.45
|  | 6 | 2.5797 | 2694.8915 | 10.72 | 76.4% | 110% | 6.6002
|  |  | 3.3765 | 2677.3516 | 4.125 | 100% | 105.1% | 6.3032
|  | 4.8 | 1.6507 | 2152.0223 | 10.72 | 61.11% | 110% | 5.2801
|  |  | 2.7012 | 2140.3627 | 4.125 | 100% | 106.3% | 5.1038
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 6 | 1.9053 | 1505.1445 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.4483
|  |  | 1.9053 | 1505.1445 | 4.125 | 100% | 102.9% | 6.1717
| 200 | 6 | 2.1116 | 1668.1355 | 10.72 | 100% | 108% | 6.4814
|  |  | 2.0908 | 1651.739 | 4.125 | 100% | 103.1% | 6.1859
| 325 | 6 | 2.5797 | 2694.8915 | 10.72 | 76.4% | 110% | 6.6002
|  |  | 3.3765 | 2677.3516 | 4.125 | 100% | 105.1% | 6.3032
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 6.15 | 1.94 | 1543 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.6
| 183 | 6.4 | 2.03 | 1603 | 4.125 | 100% | 103% | 6.6
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 6 | 1.9053 | 1505.1445 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.4483
|  |  | 1.9053 | 1505.1445 | 4.125 | 100% | 102.9% | 6.1717

## Cabos
Tensão Nominal
6.6
26 |  |  | 200
26.5 |  |  | 316.6667
9 |  | 220 | 183.3333
6.9
| Cabo | Amperes (55oC) | Rca (Ohm/km) | XL (Ohm/km) | XC (Ohm.km) | $/m | kg/m
| 12/20kV EPR 3x35mm2 Cu | 130.5 | 0.53835 | 0.157 | 11132 | 180 | 8.7
| 12/20kV EPR 3x50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.149 | 9958 | 200 | 9.2
| 12/20kV EPR 3x70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.141 | 8949 | 220 | 10.6
| 12/20kV EPR 3x95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.135 | 8025 | 248.6 | 11.7
| 12/20kV EPR 3x120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 7363 | 273.9 | 12.9
| 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 6803 | 299.2 | 14.4
| 12/20kV EPR 3x185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 6292 | 341 | 15.9
| 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 6253 | 382.8 | 18.1
| 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 5746 | 478.5 | 20.4
| 12/20kV EPR 3x400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5105 | 526.789 | 22.7
| 12/20kV EPR 3x500mm2 Cu | 477.775 | 0.047491 | 0.112 | 4669 | 578.5899 | 25
| 12/20kV EPR 3x630mm2 Cu | 522.725 | 0.04195 | 0.1137 | 4583 | 633.0248 | 27
20/35kV EPR 35mm2 Cu
| 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.179 | 19063 | 460 | 10.7
| 20/35kV EPR 70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.168 | 17244 | 466.6667 | 12.2
| 20/35kV EPR 95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.16 | 15680 | 468 | 13.5
| 20/35kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 14663 | 468.6667 | 14.8
| 20/35kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 13715 | 470 | 16
| 20/35kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 12781 | 473.3333 | 17.6
| 20/35kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 11528 | 476.6667 | 20.1
| 20/35kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 10665 | 480 | 22.5
| 20/35kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 9879 | 528 | 26.6
| 20/35kV EPR 500mm2 Cu | 477.775 | 0.035736 | 0.10871 | 9145.1924 | 633.6 | 31.3
| 20/35kV EPR 630mm2 Cu | 522.725 | 0.02709 | 0.10557 | 8442.0766 | 739.2 | 37.2
| 36/69kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8099.3
| 36/69kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7483.3
| 36/69kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 6921.2
| 36/69kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 6878.3
| 36/69kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6320.6
| 36/69kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5615.5
36/69kV EPR 500mm2 Cu
| 76/138kV XLPE 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8467.45
| 76/138kV XLPE 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7823.45
| 76/138kV XLPE 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 7235.8
| 76/138kV XLPE 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 7190.95
| 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6607.9
| 76/138kV XLPE 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5870.75
76/138kV XLPE 500mm2 Cu
| Cabo | Amperes (55oC) | Rca (Ohm/km) | XL (Ohm/km) | XC (Ohm.km) |  | 100 | 84 | 80 | 75 | 60
35 | 12/20kV EPR 3x35mm2 Cu | 130.5 | 0.53835 | 0.157 | 11132 |  | 0.26167 | 0.2198 | 0.20933 | 0.19625 | 0.157 | 6679.2 | 7951.4286 | 8349 | 8905.6 | 11132 | 0.75368 | 0.69216 | 0.67293 | 0.64601 | 0.53835
50 | 12/20kV EPR 3x50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.149 | 9958 |  | 0.24833 | 0.2086 | 0.19867 | 0.18625 | 0.149 | 5974.8 | 7112.8571 | 7468.5 | 7966.4 | 9958 | 0.693 | 0.63643 | 0.61875 | 0.594 | 0.495
70 | 12/20kV EPR 3x70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.141 | 8949 |  | 0.235 | 0.1974 | 0.188 | 0.17625 | 0.141 | 5369.4 | 6392.1429 | 6711.75 | 7159.2 | 8949 | 0.4816 | 0.44229 | 0.43 | 0.4128 | 0.344
95 | 12/20kV EPR 3x95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.135 | 8025 |  | 0.225 | 0.189 | 0.18 | 0.16875 | 0.135 | 4815 | 5732.1429 | 6018.75 | 6420 | 8025 | 0.3472 | 0.31886 | 0.31 | 0.2976 | 0.248
120 | 12/20kV EPR 3x120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 7363 |  | 0.21667 | 0.182 | 0.17333 | 0.1625 | 0.13 | 4417.8 | 5259.2857 | 5522.25 | 5890.4 | 7363 | 0.22161 | 0.20352 | 0.19786 | 0.18995 | 0.15829
150 | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 6803 |  | 0.21 | 0.1764 | 0.168 | 0.1575 | 0.126 | 4081.8 | 4859.2857 | 5102.25 | 5442.4 | 6803 | 0.18111 | 0.16632 | 0.1617 | 0.15524 | 0.12936
185 | 12/20kV EPR 3x185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 6292 |  | 0.20333 | 0.1708 | 0.16267 | 0.1525 | 0.122 | 3775.2 | 4494.2857 | 4719 | 5033.6 | 6292 | 0.14511 | 0.13327 | 0.12956 | 0.12438 | 0.10365
240 | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 6253 |  | 0.2 | 0.168 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 3751.8 | 4466.4286 | 4689.75 | 5002.4 | 6253 | 0.11249 | 0.10331 | 0.10044 | 0.09642 | 0.08035
300 | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 5746 |  | 0.195 | 0.1638 | 0.156 | 0.14625 | 0.117 | 3447.6 | 4104.2857 | 4309.5 | 4596.8 | 5746 | 0.091117 | 0.083679 | 0.081354 | 0.0781 | 0.065084
400 | 12/20kV EPR 3x400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5105 |  | 0.18667 | 0.1568 | 0.14933 | 0.14 | 0.112 | 3063 | 3646.4286 | 3828.75 | 4084 | 5105 | 0.074243 | 0.068183 | 0.066289 | 0.063637 | 0.053031
500 | 12/20kV EPR 3x500mm2 Cu | 477.775 | 0.047491 | 0.112 | 4669 |  | 0.18667 | 0.1568 | 0.14933 | 0.14 | 0.112 | 2801.4 | 3335 | 3501.75 | 3735.2 | 4669 | 0.066487 | 0.061059 | 0.059363 | 0.056989 | 0.047491
630 | 12/20kV EPR 3x630mm2 Cu | 522.725 | 0.04195 | 0.1137 | 4583 |  | 0.1895 | 0.15918 | 0.1516 | 0.14213 | 0.1137 | 2749.8 | 3273.5714 | 3437.25 | 3666.4 | 4583 | 0.05873 | 0.053936 | 0.052437 | 0.05034 | 0.04195
| 20/35kV EPR 35mm2 Cu | 0 | 0 | 0 | 0
| 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.179 | 19063
| 20/35kV EPR 70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.168 | 17244
| 20/35kV EPR 95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.16 | 15680
| 20/35kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 14663
| 20/35kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 13715
| 20/35kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 12781
| 20/35kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 11528
| 20/35kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 10665
| 20/35kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 9879
| 20/35kV EPR 500mm2 Cu | 477.775 | 0.035736 | 0.10871 | 9145.1924
| 36/69kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8099.3
| 36/69kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7483.3
| 36/69kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 6921.2
| 36/69kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 6878.3
| 36/69kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6320.6
| 36/69kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5615.5
| 36/69kV EPR 500mm2 Cu | 0 | 0 | 0 | 0
| 76/138kV XLPE 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8467.45
| 76/138kV XLPE 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7823.45
| 76/138kV XLPE 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 7235.8
| 76/138kV XLPE 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 7190.95
| 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6607.9
| 76/138kV XLPE 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5870.75
| 76/138kV XLPE 500mm2 Cu | 0 | 0 | 0 | 0

## Dados Típicos
Determinação da Bitola (seção transversal) do CEP | [5 empty] | Impedância típica para determinação de queda de tensão | [9 empty] | Dados Típicos BCS Cabo de poço: 1/0 AWG 1/0 AWG: 0,4372 Ω/km a 110oC | [8 empty] | Exemplos de Caixa de Junção de Alta Tensão (CJ-AT)
Dados Típicos de Ampacidade para CEP (ref. IEC 60502-2 Tabela B.8) Cabo trifásico 12/20(24)kV instalado no ar, temperatura no condutor 90oC Temperatura do ambiente para dimensionamento no convés da UEP: 45oC Quando sujeito a radiação solar, recomenda-se usar temperatura ambiente 55oC | [5 empty] | Dados Típicos de Impedância para CEP (ref. cabo EPROTENAX COMPACT - 12/20(24)kV da PRYSMIAN) Temperatura no condutor 40oC Temperatura do ambiente para dimensionamento da queda de tensão: 4oC | [18 empty] | Fabricante ABTECH: www.abtech.eu
[25 empty] | Modelos: | MJB7, MJB7/3, MJB8, MJB8/3
[16 empty] | Motor BCSS 1500bhp | [9 empty] | DPJB
[16 empty] | Motor de Indução - 2 pólos | [9 empty] | HVJB
[16 empty] | Potência de Eixo |  |  |  | 1500 | bhp
CEP 3# 35mm2 |  |  | CEP 3# 50mm2 |  |  | CEP 3# 35mm2 | [5 empty] | CEP 3# 50mm2 |  |  |  | Tensão Nominal |  |  |  | 4600 | V
Seção Transversal | 35 | mm2 | Seção Transversal | 50 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 35 | mm2 | Seção Transversal |  | 50 | mm2 | Potência de Eixo |  |  |  | 1118.55 | kW
Ampacidade máxima a 30oC | 180 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 212 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 11132 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 9958 | Ω/km | Fator de potência 100% |  |  |  | 80 | %
Corrente operacional máx. a 30oC | 150 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 176.6667 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.53835 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.39773 | Ω/km | Rendimento 100% |  |  |  | 90 | %
Ampacidade máxima a 45oC | 156.6 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 184.44 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.157 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.149 | Ω/km | Potência Total |  |  |  | 1553.5417 | kVA
Corrente operacional máx. a 45oC | 130.5 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 153.7 | A | 60 | [9 empty] | Corrente nominal |  |  |  | 194.9865 | A
Ampacidade máxima a 55oC | 136.8 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 161.12 | A |  |  | l= | 0.5 | [6 empty] | Potência Ativa |  |  |  | 1242.8333 | kW
Corrente operacional máx. a 55oC | 114 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 134.2667 | A |  |  | Xl= | 188.4956 | 0.5 | 314.1593 |  | 314.1593 |  |  | Potência Reativa |  |  |  | 932.125 | kVAr
Ampacidade máxima a 60oC | 127.44 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 150.096 | A
CEP 3# 70mm2 |  |  | CEP 3# 95mm2 |  |  | CEP 3# 70mm2 | [5 empty] | CEP 3# 95mm2 |  |  |  | Dados Típicos Bomba FRAMO, Motor de Indução com FP x Rend ≈ 0,71
Seção Transversal | 70 | mm2 | Seção Transversal | 95 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 70 | mm2 | Seção Transversal |  | 95 | mm2
Ampacidade máxima a 30oC | 258 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 306 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 8949 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 8025 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 30oC | 215 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 255 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.2756 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.19927 | Ω/km | Mesma potência BCS 1500bhp | [5 empty] | Potência Limite para 3#120mm2
Ampacidade máxima a 45oC | 224.46 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 266.22 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.141 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.135 | Ω/km | Motor de Indução - 2 pólos | [5 empty] | Motor de Indução - 2 pólos
Corrente operacional máx. a 45oC | 187.05 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 221.85 | A | [10 empty] | Potência de Eixo |  |  | 1119 | kW |  | Potência de Eixo | 1740 | kW
Ampacidade máxima a 55oC | 196.08 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 232.56 | A | [10 empty] | Tensão Nominal |  |  | 6600 | V |  | Tensão Nominal | 6600 | V
Corrente operacional máx. a 55oC | 163.4 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 193.8 | A | [10 empty] | Fator de Potência |  |  | 86 | % |  | Fator de Potência | 86 | %
Ampacidade máxima a 60oC | 182.664 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 216.648 | A | 835.2 | 752.55 | [8 empty] | Rendimento |  |  | 82.5581 | % |  | Rendimento | 82.5581 | %
CEP 3# 120mm2 |  |  | CEP 3# 150mm2 |  |  | CEP 3# 120mm2 | [5 empty] | CEP 3# 150mm2 |  |  |  | Potência Total |  |  | 1576.0563 | kVA |  | Potência Total | 2450.7042 | kVA
Seção Transversal | 120 | mm2 | Seção Transversal | 150 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 120 | mm2 | Seção Transversal |  | 150 | mm2 | Corrente |  |  | 137.8692 | A |  | Corrente | 214.381 | A
Ampacidade máxima a 30oC | 346 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 384 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 7363 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 6803 | Ω/km | Potência Ativa |  |  | 1355.4085 | kW |  | Potência Ativa | 2107.6056 | kW
Corrente operacional máx. a 30oC | 288.3333 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 320 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.15829 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.12936 | Ω/km | Potência Reativa |  |  | 804.2521 | kVAr |  | Potência Reativa | 1250.5797 | kVAr
Ampacidade máxima a 45oC | 301.02 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 334.08 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.13 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.126 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 45oC | 250.85 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 278.4 | A | [16 empty] | Potência Limite para 3#240mm2
Ampacidade máxima a 55oC | 262.96 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 291.84 | A | [16 empty] | Motor de Indução - 2 pólos
Corrente operacional máx. a 55oC | 219.1333 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 243.2 | A | [16 empty] | Potência de Eixo | 2630 | kW
Ampacidade máxima a 60oC | 244.968 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 271.872 | A | [16 empty] | Tensão Nominal | 6600 | V
CEP 3# 185mm2 |  |  | CEP 3# 240mm2 |  |  | CEP 3# 185mm2 | [5 empty] | CEP 3# 240mm2 | [9 empty] | Fator de Potência | 86 | %
Seção Transversal | 185 | mm2 | Seção Transversal | 240 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 185 | mm2 | Seção Transversal |  | 240 | mm2 | [6 empty] | Rendimento | 82.5581 | %
Ampacidade máxima a 30oC | 429 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 500 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 6292 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 6253 | Ω/km | [6 empty] | Potência Total | 3704.2254 | kVA
Corrente operacional máx. a 30oC | 357.5 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 416.6667 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.10365 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.08035 | Ω/km | [6 empty] | Corrente | 324.0357 | A
Ampacidade máxima a 45oC | 373.23 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 435 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.122 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.12 | Ω/km | [6 empty] | Potência Ativa | 3185.6338 | kW
Corrente operacional máx. a 45oC | 311.025 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 362.5 | A | [16 empty] | Potência Reativa | 1890.2441 | kVAr
Ampacidade máxima a 55oC | 326.04 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 380 | A
Corrente operacional máx. a 55oC | 271.7 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 316.6667 | A | [10 empty] | OBSERVAÇÃO: A bomba Sulzer / FMC utiliza Motor de Ímãs Permanentes, tipicamente com FP x Rend ≈ 0,75
Ampacidade máxima a 60oC | 303.732 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 354 | A
CEP 3# 300mm2 |  |  | CEP 3# 400mm2 |  |  | CEP 3# 300mm2 | [5 empty] | CEP 3# 400mm2
Seção Transversal | 300 | mm2 | Seção Transversal | 400 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 300 | mm2 | Seção Transversal |  | 400 | mm2
Ampacidade máxima a 30oC | 545 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 600 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 5746 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 5105 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 30oC | 454.1667 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 500 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.065084 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.053031 | Ω/km
Ampacidade máxima a 45oC | 474.15 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 522 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.117 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.112 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 45oC | 395.125 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 435 | A
Ampacidade máxima a 55oC | 414.2 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 456 | A
Corrente operacional máx. a 55oC | 345.1667 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 380 | A
Ampacidade máxima a 60oC | 385.86 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 424.8 | A
[17 empty] | 53.427 | 809.8632 | 1.1232 | 5
CEP 3# 500mm2 |  |  | CEP 3# 630mm2 |  |  | CEP 3# 500mm2 | [5 empty] | CEP 3# 630mm2 |  |  |  |  | 52.7016 | 798.868 | 1.108 | 10
Seção Transversal | 400 | mm2 | Seção Transversal | 630 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 500 | mm2 | Seção Transversal |  | 630 | mm2 |  | 51.7622 | 784.6282 | 1.0882 | 15
Ampacidade máxima a 30oC | 659 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 721 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 4669 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 4583 | Ω/km |  | 47.5646 | 721 | 1.002 | 30
Corrente operacional máx. a 30oC | 549.1667 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 600.8333 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.047491 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.04195 | Ω/km |  | 41.3812 | 627.27 | 0.87525 | 45
Ampacidade máxima a 45oC | 573.33 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 627.27 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.112 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.111 | Ω/km |  | 36.1491 | 547.96 | 0.76825 | 55
Corrente operacional máx. a 45oC | 477.775 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 522.725 | A | 564.543 | [10 empty] | 33.6758 | 510.468 | 0.708 | 60 | 0.36969
Ampacidade máxima a 55oC | 500.84 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 547.96 | A | [12 empty] | 425.39
Corrente operacional máx. a 55oC | 417.3667 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 456.6333 | A
Ampacidade máxima a 60oC | 466.572 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 510.468 | A