## Calculo
f > R | sim |  | Potência Carga | [6 empty] | Distância | Nominal | Tensão | Cabos | [10 empty] | Corrente | [21 empty] | CAP. FAB (t) | CAP. PLSV (t) | Viagens | t (emendas) | km/dia | km/dia | $/dia
[46 empty] | 300 | 3640 | 2 | 1.5 | 17.2 | 8.6 | 275000
%R/Freq | F(Hz) | EFF | MW | Fat. Pot. | MVA | x | y | x | y | km | kV | Carga (%) | Seção | # Cabos | Fator | Amp | R | X | Y | Zc | gl | Zeq | Yeq / 2 | Carga (A) | Vr | Ir | DV | Vs | Is | Vs [%] |  | Is[%] |  | Ps [MW] | Vr [%] |  |  | Ir [%] |  | Pr [MW] | Perd[%] | Ss | Sr | Qs(Var) | $ Aquisição | peso umb | dias viagem | n° emendas | dias emenda | dias spool | dias instalação |  | $ Instalação
0% | 60 | 100% | 4 | 0.92 | 4.3478 | 29.7936 | 2.0272 | 30 | 4 | 1.9836 | 25 | 100% | 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 1 | 1 | 153.7 | 0.98189 | 0.35507 | 0.00010406 | 81,9953644820212-57,5409662461408i | 0,00598744454471789+0,0085320551563202i | 0,981873303067402+0,355080161322129i | 4,42977029836759E-10+0,0000520278279065045i | 100.4087 | 14433,7567297406 | 92,3760430703401-39,3520295616861i | 104,408051880136-5,10046006107464i | 14538,1647816207-5,10046006107464i | 92,3763212700938-37,8446834174315i | 100.7% | 25.1808 | 64.95% | 99.8279 | 4.0295 | 100% | 4.3539 | 25 | 65.33% | 100.4087 | 4 | 0.7381% | 4.3539 | 4.3478 | 1.6492 | 589.0757 | 53.1865 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1100000
0% | 60 | 100% | 4 | 0.92 | 4.3478 | 29.7936 | 2.0272 | 30 | 3 | 0.9945 | 25 | 100% | 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 1 | 1 | 153.7 | 0.49228 | 0.17802 | 5.2169e-05 | 81,9953644820213-57,5409662461408i | 0,00300185373585159+0,00427761484122413i | 0,492274658483625+0,178016855062145i | 5,58233754916479E-11+0,0000260845120864358i | 100.4087 | 14433,7567297406 | 92,3760430703401-39,3520295616861i | 52,4126870928285-2,74217392006107i | 14486,1694168334-2,74217392006107i | 92,3761162130167-38,59766739873i | 100.4% | 25.0908 | 65.14% | 100.1156 | 4.0148 | 100% | 4.3509 | 25 | 65.33% | 100.4087 | 4 | 0.3711% | 4.3509 | 4.3478 | 1.6766 | 295.3379 | 26.6655 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1100000
0% | 60 | 100% | 4 | 0.92 | 4.3478 | 29.7936 | 2.0272 | 30 | 2 | 0.20822 | 25 | 100% | 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 1 | 1 | 153.7 | 0.10307 | 0.037271 | 1.0922e-05 | 81,9953644820213-57,5409662461408i | 0,000628491161920209+0,000895594308843098i | 0,103066709805009+0,0372706098566577i | 5,08535035646519E-13+5,46124982252359E-06i | 100.4087 | 14433,7567297406 | 92,3760430703401-39,3520295616861i | 10,9846310594949-0,604848376739887i | 14444,7413608001-0,604848376739887i | 92,376046388254-39,1943168691148i | 100.1% | 25.019 | 65.29% | 100.347 | 4.0031 | 100% | 4.3485 | 25 | 65.33% | 100.4087 | 4 | 0.07789% | 4.3485 | 4.3478 | 1.6983 | 61.8342 | 5.5829 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1100000
0% | 60 | 100% | 4 | 0.92 | 4.3478 | 29.7936 | 2.0272 | 30 | 1 | 1.0477 | 25 | 100% | 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 1 | 1 | 153.7 | 0.51861 | 0.18754 | 5.496e-05 | 81,9953644820212-57,5409662461408i | 0,00316245443343754+0,00450646940508905i | 0,518611426045081+0,18754105909184i | 6,52720360393996E-11+0,0000274800490507664i | 100.4087 | 14433,7567297406 | 92,3760430703401-39,3520295616861i | 55,2130068691277-2,87840882607409i | 14488,9697366097-2,87840882607409i | 92,3761240570011-38,5572316198968i | 100.4% | 25.0956 | 65.13% | 100.1 | 4.0156 | 100% | 4.351 | 25 | 65.33% | 100.4087 | 4 | 0.3909% | 4.351 | 4.3478 | 1.6752 | 311.1386 | 28.0921 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1100000
0% | 60 | 100% | 4 | 0.92 | 4.3478 | 29.7936 | 2.0272 | 30 | 0 | 2.0376 | 25 | 100% | 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 1 | 1 | 153.7 | 1.0086 | 0.36474 | 0.00010689 | 81,9953644820215-57,540966246141i | 0,00615056717387242+0,00876450345021184i | 1,00862288641426+0,36475483070815i | 4,80178413593919E-10+0,000053445289133202i | 100.4087 | 14433,7567297406 | 92,3760430703401-39,3520295616861i | 107,245063245939-5,21867902627457i | 14541,0017929865-5,21867902627457i | 92,3763358972029-37,80346521738i | 100.7% | 25.1858 | 64.94% | 99.8123 | 4.0303 | 100% | 4.3541 | 25 | 65.33% | 100.4087 | 4 | 0.7581% | 4.3541 | 4.3478 | 1.6477 | 605.1245 | 54.6355 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1100000
0% | 60 | 100% | 20.0934 | 0.92348 | 21.7584 | 0 | 4.5 | 29.7936 | 2.0272 | 29.896 | 25.1858 | 100% | 20/35kV EPR 240mm2 Cu | 2 | 0.9 | 652.5 | 1.2011 | 2.0628 | 0.0051867 | 20,7115378374812-5,59033090196072i | 0,0289952436596699+0,107424067858597i | 1,19679171411519+2,06039320338901i | 1,34916797369081E-06+0,00259565262102749i | 498.7833 | 14541,0027294629 | 460,615862985355-191,357671411435i | 867,790544734004+765,245917835468i | 15408,7932741969+765,245917835468i | 458,669957718582-113,617372470013i | 106.1% | 26.7217 | 72.42% | 236.2663 | 20.9418 | 100% | 21.8704 | 25.1858 | 76.44% | 554.2036 | 20.0934 | 4.222% | 21.8704 | 24.176 | 6.3051 | 14945.7804 | 1058.54 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 22 | 6050000
[45 empty] | 16808.2913 | [7 empty] | 11550000
sim
não

## Avaliação (hidden)
|  |  | Potência Carga |  |  | Distância | Nominal | Tensão | Cabos | [10 empty] | Corrente
MW eixo HP |  | EFF | MW | Fat. Pot. | MVA | km | kV | Carga (%) | Seção | # Cabos | Fator | Amp | R | X | Y | Zc | gl | Zeq | Yeq / 2 | Carga (A) | Vr | Ir | DV | Vs | Is | Vs [%] |  | Is[%] |  | Ps [MW] | Vr [%] | Ir [%] | Pr [MW] | Perd[%]
1542.7731 | 1.1504 | 0.685 | 1.6795 | 0.86 | 1.9529 | 10.72 | 6.15 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 0.86135 | 1.34 | 0.0017144 | 29,2472492645112-8,58932998204467i | 0,0147253506169069+0,0501408143476027i | 0,860692513295555+1,33969892048543i | 1,05531397658571E-07+0,000857352670742429i | 183.3333 | 3550,7041555162 | 157,666666666667-93,5539060292691i | 256,958589943999+133,325343667497i | 3807,6627454602+133,325343667497i | 157,553136365939-87,2451764444048i | 107.3% | 6.5991 | 49.68% |  | 1.7648 | 100% | 50.57% | 1.6795 | 5.082%
1605.4875 | 1.1972 | 0.87 | 6 | 0.86 | 8.0192 | 6 | 6.6 | 100% | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 2 | 1 | 790.25 | 0.19525 | 0.363 | 0.0020884 | 13,6231728669933-3,43137566640284i | 0,00716611695037139+0,0284507612954958i | 0,195201163215868+0,362967404948617i | 3,5487712988332E-08+0,0010442706346526i | 701.5021 | 3810,51177665153 | 603,291817335032-357,972342413459i | 246,251261155212+149,875442361672i | 4056,76303780674+149,875442361672i | 603,135586003309-349,756773031241i | 106.5% | 7.0313 | 88.23% | 348.6052 | 7.1831 | 100% | 88.77% | 6 | 19.72%
|  |  | 2 | 0.86 | 2.3256 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 1.3017 | 2.42 | 0.0034807 | 27,2463457339865-6,86275133280567i | 0,023887056501238+0,0948358709849862i | 1,29801732141416+2,41758572387984i | 6,58188462383797E-07+0,0017415634490871i | 97.2953 | 7967,43371481684 | 83,6739520564675-49,649207491258i | 195,102346197874+155,867116138694i | 8162,53606101471+155,867116138694i | 83,413116144091-21,5577391048527i | 102.5% |  | 21.8% |  | 2.0325 | 100% | 24.62% | 2 | 1.625%
|  | 1.9529 | 5 | 0.86 | 5.814 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 1.3017 | 2.42 | 0.0034807 | 27,2463457339865-6,86275133280567i | 0,023887056501238+0,0948358709849862i | 1,29801732141416+2,41758572387984i | 6,58188462383797E-07+0,0017415634490871i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 538,064527727804+362,632247089969i | 8505,49824254464+362,632247089969i | 208,564175367933-95,4341238515446i | 106.9% |  | 58.05% |  | 5.218 | 100% | 61.56% | 5 | 4.36%
|  | 6.9767 | 20 | 0.86 | 23.2558 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 1.607 | 2.5 | 0.0031985 | 29,2472492645112-8,58932998204466i | 0,0274726690613935+0,0935462954246321i | 1,60271893719738+2,49804459244677i | 6,86092194111777E-07+0,00160029851172335i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 2549,47563032042+1314,92414219385i | 10516,9093451373+1314,92414219385i | 834,647931380381-466,910706064361i | 133% |  | 263.8% |  | 24.4919 | 100% | 268.4% | 20 | 22.46%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 1.607 | 2.5 | 0.0031985 | 29,2472492645112-8,58932998204466i | 0,0274726690613935+0,0935462954246321i | 1,60271893719738+2,49804459244677i | 6,86092194111777E-07+0,00160029851172335i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 1258,81682130116+667,686450192705i | 9226,250536118+667,686450192705i | 417,313059102348-220,730552044015i | 116.1% |  | 130.2% |  | 11.1086 | 100% | 134.2% | 10 | 11.09%
|  |  | 5 | 0.86 | 5.814 | 20 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 1 | 1 | 362.5 | 1.607 | 2.5 | 0.0031985 | 29,2472492645112-8,58932998204466i | 0,0274726690613935+0,0935462954246321i | 1,60271893719738+2,49804459244677i | 6,86092194111777E-07+0,00160029851172335i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 613,487416791539+344,067604192138i | 8580,92113160838+344,067604192138i | 208,645622963334-97,6404750338432i | 107.8% |  | 63.55% |  | 5.2703 | 100% | 67.1% | 5 | 5.407%
|  |  | 20 | 0.86 | 23.2558 | 10 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.43121 | 0.45 | 0.0044098 | 11,0312705447808-4,43214731616036i | 0,019544968320566+0,0486459086202297i | 0,430926461301803+0,449987805562788i | 3,49537032215009E-07+0,00220527422657218i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 576,083324950698+170,143801006648i | 8543,51703976754+170,143801006648i | 836,37007801423-460,080841285733i | 107.3% |  | 114.3% |  | 21.2018 | 100% | 116.5% | 20 | 6.009%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 10 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.43121 | 0.45 | 0.0044098 | 11,0312705447808-4,43214731616036i | 0,019544968320566+0,0486459086202297i | 0,430926461301803+0,449987805562788i | 3,49537032215009E-07+0,00220527422657218i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 284,089035001933+88,8582971166033i | 8251,52274981877+88,8582971166033i | 418,179472495797-212,478759723667i | 103.6% |  | 56.16% |  | 10.2952 | 100% | 58.25% | 10 | 2.952%
|  |  | 5 | 0.86 | 5.814 | 10 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.43121 | 0.45 | 0.0044098 | 11,0312705447808-4,43214731616036i | 0,019544968320566+0,0486459086202297i | 0,430926461301803+0,449987805562788i | 3,49537032215009E-07+0,00220527422657218i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 138,091890027551+48,2155451715812i | 8105,52560484439+48,2155451715812i | 209,084169736581-88,6777189426342i | 101.7% |  | 27.19% |  | 5.0714 | 100% | 29.12% | 5 | 1.428%
|  |  | 20 | 0.86 | 23.2558 | 5 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.21561 | 0.225 | 0.0022049 | 11,0312705447808-4,43214731616036i | 0,00977248416028301+0,0243229543101148i | 0,215570179901042+0,224998478124323i | 4,36791246508538E-08+0,00110250037728546i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 290,109716421324+83,129900839i | 8257,54343123816+83,129900839i | 836,648578510435-478,604027856565i | 103.6% |  | 115.4% |  | 20.6066 | 100% | 116.5% | 20 | 3.033%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 5 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.21561 | 0.225 | 0.0022049 | 11,0312705447808-4,43214731616036i | 0,00977248416028301+0,0243229543101148i | 0,215570179901042+0,224998478124323i | 4,36791246508538E-08+0,00110250037728546i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 144,066691304046+42,5117844364093i | 8111,50040612089+42,5117844364093i | 418,323593337724-230,519004664731i | 101.8% |  | 57.19% |  | 10.1503 | 100% | 58.25% | 10 | 1.503%
|  |  | 5 | 0.86 | 5.814 | 5 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.21561 | 0.225 | 0.0022049 | 11,0312705447808-4,43214731616036i | 0,00977248416028301+0,0243229543101148i | 0,215570179901042+0,224998478124323i | 4,36791246508538E-08+0,00110250037728546i | 243.2382 | 7967,43371481684 | 209,184880141169-124,123018728145i | 71,0451787454069+22,2027262351142i | 8038,47889356225+22,2027262351142i | 209,16110075137-106,476493068814i | 100.9% |  | 28.1% |  | 5.0369 | 100% | 29.12% | 5 | 0.7384%
|  |  | 20 | 0.86 | 23.2558 | 3 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.12936 | 0.135 | 0.0013229 | 11,0312705447808-4,43214731616037i | 0,00586349049616982+0,0145937725860689i | 0,129355798731366+0,134999671386792i | 9,43409259081217E-09+0,000661482724418981i | 972.9529 | 7967,43371481684 | 836,739520564675-496,49207491258i | 174,551894259438+49,4171879679457i | 8141,98560907628+49,4171879679457i | 836,706983926297-485,835971863196i | 102.2% |  | 115.8% |  | 20.3653 | 100% | 116.5% | 20 | 1.827%
|  |  | 10 | 0.86 | 11.6279 | 3 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.12936 | 0.135 | 0.0013229 | 11,0312705447808-4,43214731616037i | 0,00586349049616982+0,0145937725860689i | 0,129355798731366+0,134999671386792i | 9,43409259081217E-09+0,000661482724418981i | 486.4765 | 7967,43371481684 | 418,369760282337-248,24603745629i | 86,9202062733939+25,0494722687141i | 8054,35392109023+25,0494722687141i | 418,353341640203-237,647901484508i | 101.1% |  | 57.61% |  | 10.0908 | 100% | 58.25% | 10 | 0.9084%
|  |  | 0 | 0.86 | 0 | 3 | 13.8 | 100% | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 3 | 1 | 835.2 | 0.12936 | 0.135 | 0.0013229 | 11,0312705447808-4,43214731616037i | 0,00586349049616982+0,0145937725860689i | 0,129355798731366+0,134999671386792i | 9,43409259081217E-09+0,000661482724418981i | 0 | 7967,43371481684 | 0 | -0,711481712650206+0,68175656948271i | 7966,72223310419+0,68175656948271i | -0,000300645890403666+10,5401688941795i | 99.99% |  | 1.262% |  | 1.4372e-05 | 100% | 0% | 0 | 0%
#DIV/0!
|  |  | 80 | 0.69 | 115.942 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 507.1149 | 76210,2355330306 | 349,909254054319-367,054486584419i | 2207,20030324088+3312,68974163963i | 78417,4358362715+3312,68974163963i | 337,853005927849+371,143813060676i | 103% |  | 127% |  | 83.1692 | 100% | 128.3% | 80 | 3.961%
|  |  | 60 | 0.65 | 92.3077 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 403.7414 | 76210,2355330306 | 262,431940540739-306,816936622102i | 1095,25314536052+2856,53373741962i | 77305,4886783911+2856,53373741962i | 252,526144261207+426,062381344221i | 101.5% |  | 125.3% |  | 62.2162 | 100% | 102.2% | 60 | 3.694%
|  |  | 40 | 0.57 | 70.1754 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 306.9379 | 76210,2355330306 | 174,954627027159-252,193930963557i | 36,5029430304648+2365,64161486766i | 76246,7384760611+2365,64161486766i | 167,366388551865+475,619497922867i | 100.1% |  | 127.6% |  | 41.6589 | 100% | 77.68% | 40 | 4.147%
|  |  | 20 | 0.3 | 66.6667 | 98 | 132 | 100% | 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 1 | 1 | 395.125 | 6.3782 | 9.555 | 0.0094752 | 33,3232342106468-10,1002444652406i | 0,0957017401084401+0,315743991244478i | 6,1868099087941+9,47484829972159i | 0,0000242966379770772+0,00477351696423625i | 291.591 | 76210,2355330306 | 87,4773135135797-278,160128650813i | -258,676783002704+1376,15941051409i | 75951,5587500279+1376,15941051409i | 84,6052132516352+448,220213714989i | 99.68% |  | 115.4% |  | 21.1282 | 100% | 73.8% | 20 | 5.641%
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 5.45 | 1.73 | 1367 | 10.72 | 100% | 108.1% | 5.8914
|  |  | 1.73 | 1567 | 4.125 | 100% | 103.1% | 5.6204
|  | 6 | 1.9053 | 1505.1445 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.4483
|  |  | 1.9053 | 1505.1445 | 4.125 | 100% | 102.9% | 6.1717
|  | 4.8 | 1.5242 | 1204.1156 | 10.72 | 100% | 109.2% | 5.2426
|  |  | 1.5242 | 1204.1156 | 4.125 | 100% | 103.6% | 4.9706
| 200 | 5.45 | 1.9155 | 1513.2357 | 10.72 | 101.5% | 100% | 5.45
|  |  | 1.8982 | 1499.5449 | 4.125 | 100.5% | 100% | 5.45
|  | 6 | 2.1116 | 1668.1355 | 10.72 | 100% | 108% | 6.4814
|  |  | 2.0908 | 1651.739 | 4.125 | 100% | 103.1% | 6.1859
|  | 4.8 | 1.6628 | 1330.6833 | 10.72 | 100% | 110.1% | 5.2837
|  |  | 1.6628 | 1319.8825 | 4.125 | 100% | 103.9% | 4.9862
| 325 | 5.45 | 2.1296 | 1682.3587 | 10.72 | 69.44% | 110% | 3.7843
|  |  | 3.067 | 2422.879 | 4.125 | 100% | 105.6% | 5.45
|  | 6 | 2.5797 | 2694.8915 | 10.72 | 76.4% | 110% | 6.6002
|  |  | 3.3765 | 2677.3516 | 4.125 | 100% | 105.1% | 6.3032
|  | 4.8 | 1.6507 | 2152.0223 | 10.72 | 61.11% | 110% | 5.2801
|  |  | 2.7012 | 2140.3627 | 4.125 | 100% | 106.3% | 5.1038
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 6 | 1.9053 | 1505.1445 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.4483
|  |  | 1.9053 | 1505.1445 | 4.125 | 100% | 102.9% | 6.1717
| 200 | 6 | 2.1116 | 1668.1355 | 10.72 | 100% | 108% | 6.4814
|  |  | 2.0908 | 1651.739 | 4.125 | 100% | 103.1% | 6.1859
| 325 | 6 | 2.5797 | 2694.8915 | 10.72 | 76.4% | 110% | 6.6002
|  |  | 3.3765 | 2677.3516 | 4.125 | 100% | 105.1% | 6.3032
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 6.15 | 1.94 | 1543 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.6
| 183 | 6.4 | 2.03 | 1603 | 4.125 | 100% | 103% | 6.6
| I (A) | V (kV) | MVA | HP CW | km | Icarga | Vfonte | Vabs
| 183 | 6 | 1.9053 | 1505.1445 | 10.72 | 100% | 107.5% | 6.4483
|  |  | 1.9053 | 1505.1445 | 4.125 | 100% | 102.9% | 6.1717

## Cabos
Tensão Nominal
6.6
26 |  |  | 200
26.5 |  |  | 316.6667
9 |  | 220 | 183.3333
6.9
15
| Cabo | Amperes (55oC) | Rca (Ohm/km) | XL (Ohm/km) | XC (Ohm.km) | $/m
| 12/20kV EPR 3x35mm2 Cu | 130.5 | 0.53835 | 0.168 | 11132 | 180 | 23.5704 | 1
| 12/20kV EPR 3x50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.161 | 9958 | 200 | 24.414 | 2
| 12/20kV EPR 3x70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.152 | 8949 | 220 | 25.4308 | 3
| 12/20kV EPR 3x95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.144 | 8025 | 248.6 | 26.6208 | 4 |  |  | 26/45
| 12/20kV EPR 3x120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.139 | 7363 | 273.9 | 27.984 | 5 | 23.2 | -250.7 | 39.37
| 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.135 | 6803 | 299.2 | 29.5204 | 6
| 12/20kV EPR 3x185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.13 | 6292 | 341 | 31.23 | 7
| 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.125 | 6253 | 382.8 | 33.1128 | 8 | 33.64 | -349.16
| 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.121 | 5746 | 478.5 | 35.1688 | 9
| 12/20kV EPR 3x400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.117 | 5105 | 526.789 | 37.398 | 10
| 12/20kV EPR 3x500mm2 Cu | 477.775 | 0.047491 | 0.114 | 4669 | 578.5899 | 39.8004 | 11
| 12/20kV EPR 3x630mm2 Cu | 522.725 | 0.04195 | 0.1137 | 4583 | 633.0248 | 42.376 | 12
| 20/35kV EPR 35mm2 Cu | 131 | 0.53835 | 0.1852 | 20314.34 | 282.5798 | 26.5
| 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.179 | 19063 | 296.972 | 26.813 | 1
| 20/35kV EPR 70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.168 | 17244 | 316.9166 | 26.9944 | 2
| 20/35kV EPR 95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.16 | 15680 | 342.4136 | 27.6762 | 3
| 20/35kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.155 | 14663 | 373.463 | 28.8584 | 4
| 20/35kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.149 | 13715 | 410.0648 | 30.541 | 5
| 20/35kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.145 | 12781 | 452.219 | 32.724 | 6
| 20/35kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.138 | 11528 | 499.9256 | 35.4074 | 7
| 20/35kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.133 | 10665 | 553.1846 | 38.5912 | 8
| 20/35kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.129 | 9879 | 611.996 | 42.2754 | 9
| 20/35kV EPR 500mm2 Cu | 477.775 | 0.047491 | 0.124 | 9145.1924 | 676.3598 | 46.46 | 10
| 20/35kV EPR 630mm2 Cu | 522.725 | 0.04195 | 0.1148 | 8442.0766 | 746.276 | 51.145 | 11
| 36/69kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8099.3
| 36/69kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7483.3
| 36/69kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 6921.2
| 36/69kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 6878.3
| 36/69kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6320.6
| 36/69kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5615.5
36/69kV EPR 500mm2 Cu
| 76/138kV XLPE 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8467.45
| 76/138kV XLPE 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7823.45
| 76/138kV XLPE 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 7235.8
| 76/138kV XLPE 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 7190.95
| 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6607.9
| 76/138kV XLPE 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5870.75
76/138kV XLPE 500mm2 Cu
| Cabo | Amperes (55oC) | Rca (Ohm/km) | XL (Ohm/km) | XC (Ohm.km) |  | 84 | 80 | 75 | 60
35 | 12/20kV EPR 3x35mm2 Cu | 130.5 | 0.53835 | 0.168 | 11132 |  | 0.224 | 0.21 | 0.168 | 0 | 7951.4286 | 7951.4286 | 8349 | 8905.6 | 11132 | #DIV/0! | 0.69216 | 0.67293 | 0.64601 | 0.53835 | #DIV/0!
50 | 12/20kV EPR 3x50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.161 | 9958 |  | 0.21467 | 0.20125 | 0.161 | 0 | 7112.8571 | 7112.8571 | 7468.5 | 7966.4 | 9958 | #DIV/0! | 0.63643 | 0.61875 | 0.594 | 0.495 | #DIV/0!
70 | 12/20kV EPR 3x70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.152 | 8949 |  | 0.20267 | 0.19 | 0.152 | 0 | 6392.1429 | 6392.1429 | 6711.75 | 7159.2 | 8949 | #DIV/0! | 0.44229 | 0.43 | 0.4128 | 0.344 | #DIV/0!
95 | 12/20kV EPR 3x95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.144 | 8025 |  | 0.192 | 0.18 | 0.144 | 0 | 5732.1429 | 5732.1429 | 6018.75 | 6420 | 8025 | #DIV/0! | 0.31886 | 0.31 | 0.2976 | 0.248 | #DIV/0!
120 | 12/20kV EPR 3x120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.139 | 7363 |  | 0.18533 | 0.17375 | 0.139 | 0 | 5259.2857 | 5259.2857 | 5522.25 | 5890.4 | 7363 | #DIV/0! | 0.20352 | 0.19786 | 0.18995 | 0.15829 | #DIV/0!
150 | 12/20kV EPR 3x150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.135 | 6803 |  | 0.18 | 0.16875 | 0.135 | 0 | 4859.2857 | 4859.2857 | 5102.25 | 5442.4 | 6803 | #DIV/0! | 0.16632 | 0.1617 | 0.15524 | 0.12936 | #DIV/0!
185 | 12/20kV EPR 3x185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.13 | 6292 |  | 0.17333 | 0.1625 | 0.13 | 0 | 4494.2857 | 4494.2857 | 4719 | 5033.6 | 6292 | #DIV/0! | 0.13327 | 0.12956 | 0.12438 | 0.10365 | #DIV/0!
240 | 12/20kV EPR 3x240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.125 | 6253 |  | 0.16667 | 0.15625 | 0.125 | 0 | 4466.4286 | 4466.4286 | 4689.75 | 5002.4 | 6253 | #DIV/0! | 0.10331 | 0.10044 | 0.09642 | 0.08035 | #DIV/0!
300 | 12/20kV EPR 3x300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.121 | 5746 |  | 0.16133 | 0.15125 | 0.121 | 0 | 4104.2857 | 4104.2857 | 4309.5 | 4596.8 | 5746 | #DIV/0! | 0.083679 | 0.081354 | 0.0781 | 0.065084 | #DIV/0!
400 | 12/20kV EPR 3x400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.117 | 5105 |  | 0.156 | 0.14625 | 0.117 | 0 | 3646.4286 | 3646.4286 | 3828.75 | 4084 | 5105 | #DIV/0! | 0.068183 | 0.066289 | 0.063637 | 0.053031 | #DIV/0!
500 | 12/20kV EPR 3x500mm2 Cu | 477.775 | 0.047491 | 0.114 | 4669 |  | 0.152 | 0.1425 | 0.114 | 0 | 3335 | 3335 | 3501.75 | 3735.2 | 4669 | #DIV/0! | 0.061059 | 0.059363 | 0.056989 | 0.047491 | #DIV/0!
630 | 12/20kV EPR 3x630mm2 Cu | 522.725 | 0.04195 | 0.1137 | 4583 |  | 0.1516 | 0.14213 | 0.1137 | 0 | 3273.5714 | 3273.5714 | 3437.25 | 3666.4 | 4583 | #DIV/0! | 0.053936 | 0.052437 | 0.05034 | 0.04195 | #DIV/0!
| 20/35kV EPR 35mm2 Cu | 131 | 0.53835 | 0.1852 | 20314.34
| 20/35kV EPR 50mm2 Cu | 153.7 | 0.495 | 0.179 | 19063
| 20/35kV EPR 70mm2 Cu | 187.05 | 0.344 | 0.168 | 17244
| 20/35kV EPR 95mm2 Cu | 221.85 | 0.248 | 0.16 | 15680
| 20/35kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.155 | 14663
| 20/35kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.149 | 13715
| 20/35kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.145 | 12781
| 20/35kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.138 | 11528
| 20/35kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.133 | 10665
| 20/35kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.129 | 9879
| 20/35kV EPR 500mm2 Cu | 477.775 | 0.047491 | 0.124 | 9145.1924
| 36/69kV EPR 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8099.3
| 36/69kV EPR 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7483.3
| 36/69kV EPR 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 6921.2
| 36/69kV EPR 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 6878.3
| 36/69kV EPR 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6320.6
| 36/69kV EPR 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5615.5
| 36/69kV EPR 500mm2 Cu | 0 | 0 | 0 | 0
| 76/138kV XLPE 120mm2 Cu | 250.85 | 0.15829 | 0.13 | 8467.45
| 76/138kV XLPE 150mm2 Cu | 278.4 | 0.12936 | 0.126 | 7823.45
| 76/138kV XLPE 185mm2 Cu | 311.025 | 0.10365 | 0.122 | 7235.8
| 76/138kV XLPE 240mm2 Cu | 362.5 | 0.08035 | 0.12 | 7190.95
| 76/138kV XLPE 300mm2 Cu | 395.125 | 0.065084 | 0.117 | 6607.9
| 76/138kV XLPE 400mm2 Cu | 435 | 0.053031 | 0.112 | 5870.75
| 76/138kV XLPE 500mm2 Cu | 0 | 0 | 0 | 0

## Dados Típicos
Determinação da Bitola (seção transversal) do CEP | [5 empty] | Impedância típica para determinação de queda de tensão | [9 empty] | Dados Típicos BCS Cabo de poço: 1/0 AWG 1/0 AWG: 0,4372 Ω/km a 110oC | [8 empty] | Exemplos de Caixa de Junção de Alta Tensão (CJ-AT)
Dados Típicos de Ampacidade para CEP (ref. IEC 60502-2 Tabela B.8) Cabo trifásico 12/20(24)kV instalado no ar, temperatura no condutor 90oC Temperatura do ambiente para dimensionamento no convés da UEP: 45oC Quando sujeito a radiação solar, recomenda-se usar temperatura ambiente 55oC | [5 empty] | Dados Típicos de Impedância para CEP (ref. cabo EPROTENAX COMPACT - 12/20(24)kV da PRYSMIAN) Temperatura no condutor 40oC Temperatura do ambiente para dimensionamento da queda de tensão: 4oC | [18 empty] | Fabricante ABTECH: www.abtech.eu
[25 empty] | Modelos: | MJB7, MJB7/3, MJB8, MJB8/3
[16 empty] | Motor BCSS 1500bhp | [9 empty] | DPJB
[16 empty] | Motor de Indução - 2 pólos | [9 empty] | HVJB
[16 empty] | Potência de Eixo |  |  |  | 1500 | bhp
CEP 3# 35mm2 |  |  | CEP 3# 50mm2 |  |  | CEP 3# 35mm2 | [5 empty] | CEP 3# 50mm2 |  |  |  | Tensão Nominal |  |  |  | 4600 | V
Seção Transversal | 35 | mm2 | Seção Transversal | 50 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 35 | mm2 | Seção Transversal |  | 50 | mm2 | Potência de Eixo |  |  |  | 1118.55 | kW
Ampacidade máxima a 30oC | 180 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 212 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 11132 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 9958 | Ω/km | Fator de potência 100% |  |  |  | 80 | %
Corrente operacional máx. a 30oC | 150 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 176.6667 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.53835 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.39773 | Ω/km | Rendimento 100% |  |  |  | 90 | %
Ampacidade máxima a 45oC | 156.6 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 184.44 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.157 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.149 | Ω/km | Potência Total |  |  |  | 1553.5417 | kVA
Corrente operacional máx. a 45oC | 130.5 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 153.7 | A | 60 | [9 empty] | Corrente nominal |  |  |  | 194.9865 | A
Ampacidade máxima a 55oC | 136.8 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 161.12 | A |  |  | l= | 0.5 | [6 empty] | Potência Ativa |  |  |  | 1242.8333 | kW
Corrente operacional máx. a 55oC | 114 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 134.2667 | A |  |  | Xl= | 188.4956 | 0.5 | 314.1593 |  | 314.1593 |  |  | Potência Reativa |  |  |  | 932.125 | kVAr
Ampacidade máxima a 60oC | 127.44 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 150.096 | A
CEP 3# 70mm2 |  |  | CEP 3# 95mm2 |  |  | CEP 3# 70mm2 | [5 empty] | CEP 3# 95mm2 |  |  |  | Dados Típicos Bomba FRAMO, Motor de Indução com FP x Rend ≈ 0,71
Seção Transversal | 70 | mm2 | Seção Transversal | 95 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 70 | mm2 | Seção Transversal |  | 95 | mm2
Ampacidade máxima a 30oC | 258 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 306 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 8949 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 8025 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 30oC | 215 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 255 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.2756 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.19927 | Ω/km | Mesma potência BCS 1500bhp | [5 empty] | Potência Limite para 3#120mm2
Ampacidade máxima a 45oC | 224.46 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 266.22 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.141 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.135 | Ω/km | Motor de Indução - 2 pólos | [5 empty] | Motor de Indução - 2 pólos
Corrente operacional máx. a 45oC | 187.05 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 221.85 | A | [10 empty] | Potência de Eixo |  |  | 1119 | kW |  | Potência de Eixo | 1740 | kW
Ampacidade máxima a 55oC | 196.08 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 232.56 | A | [10 empty] | Tensão Nominal |  |  | 6600 | V |  | Tensão Nominal | 6600 | V
Corrente operacional máx. a 55oC | 163.4 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 193.8 | A | [10 empty] | Fator de Potência |  |  | 86 | % |  | Fator de Potência | 86 | %
Ampacidade máxima a 60oC | 182.664 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 216.648 | A | 835.2 | 752.55 | [8 empty] | Rendimento |  |  | 82.5581 | % |  | Rendimento | 82.5581 | %
CEP 3# 120mm2 |  |  | CEP 3# 150mm2 |  |  | CEP 3# 120mm2 | [5 empty] | CEP 3# 150mm2 |  |  |  | Potência Total |  |  | 1576.0563 | kVA |  | Potência Total | 2450.7042 | kVA
Seção Transversal | 120 | mm2 | Seção Transversal | 150 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 120 | mm2 | Seção Transversal |  | 150 | mm2 | Corrente |  |  | 137.8692 | A |  | Corrente | 214.381 | A
Ampacidade máxima a 30oC | 346 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 384 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 7363 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 6803 | Ω/km | Potência Ativa |  |  | 1355.4085 | kW |  | Potência Ativa | 2107.6056 | kW
Corrente operacional máx. a 30oC | 288.3333 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 320 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.15829 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.12936 | Ω/km | Potência Reativa |  |  | 804.2521 | kVAr |  | Potência Reativa | 1250.5797 | kVAr
Ampacidade máxima a 45oC | 301.02 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 334.08 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.13 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.126 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 45oC | 250.85 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 278.4 | A | [16 empty] | Potência Limite para 3#240mm2
Ampacidade máxima a 55oC | 262.96 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 291.84 | A | [16 empty] | Motor de Indução - 2 pólos
Corrente operacional máx. a 55oC | 219.1333 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 243.2 | A | [16 empty] | Potência de Eixo | 2630 | kW
Ampacidade máxima a 60oC | 244.968 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 271.872 | A | [16 empty] | Tensão Nominal | 6600 | V
CEP 3# 185mm2 |  |  | CEP 3# 240mm2 |  |  | CEP 3# 185mm2 | [5 empty] | CEP 3# 240mm2 | [9 empty] | Fator de Potência | 86 | %
Seção Transversal | 185 | mm2 | Seção Transversal | 240 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 185 | mm2 | Seção Transversal |  | 240 | mm2 | [6 empty] | Rendimento | 82.5581 | %
Ampacidade máxima a 30oC | 429 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 500 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 6292 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 6253 | Ω/km | [6 empty] | Potência Total | 3704.2254 | kVA
Corrente operacional máx. a 30oC | 357.5 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 416.6667 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.10365 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.08035 | Ω/km | [6 empty] | Corrente | 324.0357 | A
Ampacidade máxima a 45oC | 373.23 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 435 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.122 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.12 | Ω/km | [6 empty] | Potência Ativa | 3185.6338 | kW
Corrente operacional máx. a 45oC | 311.025 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 362.5 | A | [16 empty] | Potência Reativa | 1890.2441 | kVAr
Ampacidade máxima a 55oC | 326.04 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 380 | A
Corrente operacional máx. a 55oC | 271.7 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 316.6667 | A | [10 empty] | OBSERVAÇÃO: A bomba Sulzer / FMC utiliza Motor de Ímãs Permanentes, tipicamente com FP x Rend ≈ 0,75
Ampacidade máxima a 60oC | 303.732 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 354 | A
CEP 3# 300mm2 |  |  | CEP 3# 400mm2 |  |  | CEP 3# 300mm2 | [5 empty] | CEP 3# 400mm2
Seção Transversal | 300 | mm2 | Seção Transversal | 400 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 300 | mm2 | Seção Transversal |  | 400 | mm2
Ampacidade máxima a 30oC | 545 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 600 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 5746 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 5105 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 30oC | 454.1667 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 500 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.065084 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.053031 | Ω/km
Ampacidade máxima a 45oC | 474.15 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 522 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.117 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.112 | Ω/km
Corrente operacional máx. a 45oC | 395.125 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 435 | A
Ampacidade máxima a 55oC | 414.2 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 456 | A
Corrente operacional máx. a 55oC | 345.1667 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 380 | A
Ampacidade máxima a 60oC | 385.86 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 424.8 | A
[17 empty] | 53.427 | 809.8632 | 1.1232 | 5
CEP 3# 500mm2 |  |  | CEP 3# 630mm2 |  |  | CEP 3# 500mm2 | [5 empty] | CEP 3# 630mm2 |  |  |  |  | 52.7016 | 798.868 | 1.108 | 10
Seção Transversal | 400 | mm2 | Seção Transversal | 630 | mm2 | Seção Transversal |  |  |  | 500 | mm2 | Seção Transversal |  | 630 | mm2 |  | 51.7622 | 784.6282 | 1.0882 | 15
Ampacidade máxima a 30oC | 659 | A | Ampacidade máxima a 30oC | 721 | A | Reatância Capacitiva a 60Hz |  |  |  | 4669 | Ω/km | Reatância Capacitiva a 60Hz |  | 4583 | Ω/km |  | 47.5646 | 721 | 1.002 | 30
Corrente operacional máx. a 30oC | 549.1667 | A | Corrente operacional máx. a 30oC | 600.8333 | A | Resistência CA a 60Hz |  |  |  | 0.047491 | Ω/km | Resistência CA a 60Hz |  | 0.04195 | Ω/km |  | 41.3812 | 627.27 | 0.87525 | 45
Ampacidade máxima a 45oC | 573.33 | A | Ampacidade máxima a 45oC | 627.27 | A | Reatância Indutiva a 60Hz |  |  |  | 0.112 | Ω/km | Reatância Indutiva a 60Hz |  | 0.111 | Ω/km |  | 36.1491 | 547.96 | 0.76825 | 55
Corrente operacional máx. a 45oC | 477.775 | A | Corrente operacional máx. a 45oC | 522.725 | A | 564.543 | [10 empty] | 33.6758 | 510.468 | 0.708 | 60 | 0.36969
Ampacidade máxima a 55oC | 500.84 | A | Ampacidade máxima a 55oC | 547.96 | A | [12 empty] | 425.39
Corrente operacional máx. a 55oC | 417.3667 | A | Corrente operacional máx. a 55oC | 456.6333 | A
Ampacidade máxima a 60oC | 466.572 | A | Ampacidade máxima a 60oC | 510.468 | A